## Slide 1: Redes Industriais – 2020

## Slide 3
INTRODUÇÃO
Introduzido pela Fisher Rosemount em 1980.
É um acrônimo de “Highway Addressable Remote Transducer”.
Em 1990 o protocolo foi aberto à comunidade e um grupo de usuários foi fundado.
A grande vantagem oferecida por esse protocolo é possibilitar o uso de instrumentos inteligentes em cima dos cabos 4-20mA tradicionais.
Como a velocidade é baixa, os cabos normalmente usados em instrumentação podem ser mantidos.

## Slide 4
O SINAL HART
O sinal Hart é modulado em FSK (Frequency Shift Key) e é sobreposto ao sinal analógico de 4-20mA.
  Para se transmitir o binário “1”, é utilizado um sinal de 1mA pico a pico na frequência de 1200 Hz.
  Para transmitir o binário “0” a frequência de 2200 Hz é utilizada.
  A comunicação é bidirecional. (semiduplex)
Permite que além do valor da PV (Process Variable) outros valores significativos sejam transmitidos como parâmetros para o instrumento, dados de configuração do dispositivo, dados de calibração e diagnóstico.
O sinal FSK é contínuo em fase, não impondo nenhuma interferência sobre o sinal analógico.
A padronização obedece ao padrão Bell 202 Frequency Shift Keying.

## Slide 5
O SINAL HART

## Slide 6
TOPOLOGIA
Ponto a ponto

## Slide 7
TOPOLOGIA
Multi-drop.
TOPOLOGIA
O mestre primário é um computador ou CLP ou multiplexador. O mestre secundário é geralmente representado por terminais handheld (portáteis de mão) de configuração e calibração.
Deve haver uma resistência de no mínimo 230 ohms entre a fonte de alimentação e o instrumento para a rede funcionar.
O terminal handheld deve ser inserido sempre entre o resistor e o dispositivo de campo.

## Slide 8
Conexão de uma entrada analógica (CLP) a um instrumento HART

## Slide 9
TOPOLOGIA
Para a ligação de dispositivos Hart de saída a uma saída analógica, não é necessário um resistor de shunt.

## Slide 10
Protocolo Hart com 2 mestres

## Slide 28
FIM