## Slide 1
1

## Slide 2: Transmissores e Receptores
2
Os transmissores são instrumentos que convertem um sinal qualquer, de um sensor ou transdutor, em um sinal padrão para ser enviado a distância.
Outras funções de tratamento e condicionamento dos sinais (como a filtragem, a linearização, a amplificação, o processamento, etc.) também podem ser incorporadas ao transmissor.

## Slide 3: Transmissores e Receptores
CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) e SDCDs (Sistemas Digitais de Controle Distribuído).
3
Os receptores tem basicamente a função de processar os sinais recebidos dos transmissores.
Possuem circuitos para receber, condicionar e processar os sinais, de modo a executar funções de controle e monitoração dos processos industriais.
Os receptores convencionais são os controladores, registradores, indicadores e totalizadores. Os mais avançados são os

## Slide 4: Transmissores e Receptores
Inicialmente o sinal elétrico de entrada e saída destes equipamentos não eram padronizados e cada fabricante desenvolvia seu próprio padrão.
Posteriormente os fabricantes americanos passaram a utilizar produtos com sinais
4-20 mA, enquanto que a Europa comercializava produtos no padrão 0-20 mA.
Atualmente o sinal 4-20 mA é dominante no mercado.
4

## Slide 5: Transmissores e Receptores
Curiosidades:
Porque não se utiliza transmissão em tensão?
O sinal representado por fluxo de corrente está menos sujeito a interferência eletromagnéticas e não tem o problema de queda de tensão que ocorre em distâncias muito grandes.
Porque o mercado escolheu o sinal 4-20mA e não o 0-20mA?
O sinal 4-20mA possui o chamado “zero vivo”, ou seja, o valor em 4mA representa o sistema em funcionamento como se fosse o valor mínimo (zero). No padrão 0-20mA, como o mínimo do sistema é 0mA, a ocorrência de uma falha no instrumento seria interpretada pelo sistema com um o valor mínimo de operação.
5

## Slide 6: Transmissores e Receptores
Com o surgimento da eletrônica digital, possibilitou-se a sobreposição de sinais elétricos, ou seja, pelo mesmo par de fios foi possível alimentar o instrumento (24 Vcc), transmitir a medição da variável (4-20 mA)
e ter ainda uma comunicação digital conhecida como HART (Highway Addressable Remote Transducer) para diagnóstico do instrumento.
6

## Slide 9: Transmissores e Receptores
IMPORTANTE:
A comunicação HART pode ocorrer nos dois sentidos, ou seja, do transmissor para o receptor e do receptor para o transmissor
Para enviar uma mensagem, o transmissor envia um sinal de corrente de 1mA pico-a-pico de alta frequência sobre o sinal analógico da corrente de saída.
Para enviar uma mensagem ao transmissor, CLP (receptor) sobrepõe à da alimentação uma tensão de aproximadamente 500mV pico-a-pico.
9

## Slide 10: Transmissores e Receptores
10
Com a elevação da complexidade dos processos industriais e a necessidade de mais instrumentos, tornava-se inviável ter centenas de malhas de
controle cujos instrumentos eram conectados diretamente a um único sistema de controle central (DDC - Direct Digital Control).

## Slide 11
Surge então a necessidade da descentralização da arquitetura, que passa a ser dividida em vários subsistemas, porém mantendo o
gerenciamento centralizado.
Este novo sistema recebeu o nome de Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD ou DCS na sigla em inglês).

## Slide 12: Transmissores e Receptores
um do outro.
O SDCD tem como função o controle de processos de forma otimizada, permitindo a descentralização do processamento de dados e das decisões.
Desta forma, é possível fazer o gerenciamento central de vários subsistemas remotos que podem estar a quilômetros de distância
Sala de controle de um SDCD

## Slide 13: Transmissores e Receptores
Atualmente existem muitos instrumentos trabalhando através de redes industriais, como por exemplo: AS-Interface, Profibus, Fieldbus Foundation, Modbus, etc.
Alguns protocolos de redes permitem inclusive o processamento de estratégias de controle no próprio instrumento, criando uma arquitetura totalmente distribuída conhecida como FCS (Field Control System).

## Slide 14: Transmissores e Receptores
NOVOS CONCEITOS (ISA 5.1):
SDCD: é a instrumentação, equipamentos de entrada e saída, equipamentos de controle e equipamentos de interface do operador, que executa as funções de controle e indicação estabelecidas.
CLP: é um controlador, usualmente com várias entradas e saídas, que contém um programa alterável que é tipicamente usado para controlar lógica discreta ou funções sequenciais e pode também ser usado pra fornecer funções de controle contínuas.

## Slide 15: Transmissores e Receptores
Cartões de Entrada Analógicos Passivos e Ativos
Os CLPs ou SDCDs possuem cartões de entradas analógicos que podem ser ativos ou passivos.
O cartão de entrada analógico passivo, apenas recebe o sinal de 4 a 20 mA.
O cartão de entrada analógico ativo, além de receber o sinal de 4 a 20 mA, ele também fornece a alimentação (geralmente 24V).

## Slide 16: Transmissores e Receptores
Transmissores a 4 fios
Nos transmissores a quatro fios, o sinal 4-20mA é fornecido por um par de fios e a alimentação (24Vcc, 110Vac, 220Vac, etc.) é fornecida por um outro par de fios independente.
São empregados principalmente nos instrumentos que requerem potências mais elevadas.
O sinal 4-20mA de um instrumento a 4 fios é conhecido também como “4-20mA puro”.

## Slide 17: Transmissores e Receptores
A desvantagem deste instrumento é o maior custo de instalação, pois geralmente requer cabos independentes para o sinal e para a alimentação, além de uma fonte extra para alimentação do instrumento.
+ | CH1 | Entrada Analógica
- |  | 
+ | CH2 | 
- |  | 
+ | CH3 | 
- |  | 
FT | Sinal | +
 |  | -
 | Alim. | +
 |  | -
~
220V
Transmissores a 4 fios
Devem ser utilizados com cartões de entrada analógica passivos.

## Slide 18: Transmissores e Receptores Transmissores a 4 fios

## Slide 19: Transmissores e Receptores
PT | +
 | -
+ | CH1 | Entrada Analógica
- |  | 
+ | CH2 | 
- |  | 
+ | CH3 | 
- |  | 
Transmissores a 2 fios
Nos instrumentos a dois fios, a alimentação é fornecida juntamente com o sinal 4 a 20 mA, sendo que a tensão nominal de alimentação é geralmente 24 Vcc.
São utilizados com cartões de entrada ativos (ou passivos com alimentação externa).
Por utilizar apenas um único cabo sua instalação e infraestrutura é a mais simples.

## Slide 20: Transmissores e Receptores
Alguns transmissores a dois fios são insensíveis a polaridade, ou seja, funcionam independente da conexão da polaridade.
Transmissores a 2 fios
Check Point

## Slide 21
R
Loop de corrente para transmissores a 2 fios
I
+
-
V
R – Receptor I – Corrente
T
Transmissores e Receptores
Detalhes dos Transmissores a 2 fios
T – Transmissor
I
+
-
+
+
V

## Slide 22: Transmissores e Receptores
Os sistemas 4-20mA são geralmente alimentados com 24V, mas existe também alimentações de 12V, 15V e 36V.
Independente da tensão utilizada, o importante é que ela seja maior que tensão mínima requerida pelo transmissor (consultar datasheet do fabricante).
A tensão no terminal do transmissor pode variar de acordo com a tensão de alimentação, a queda de tensão nos cabos e a resistência interna do receptor.

## Slide 23: Transmissores e Receptores
É possível colocar vários receptores em série com o transmissor (controlador, indicador, registrador, etc.), desde que a fonte de tensão seja suficiente para alimentar o sistema.
Na maioria dos receptores, a corrente passa através de um resistor (comumente 250 ohms) gerando uma tensão que é medida pelo dispositivo.
O transmissor atua como um resistor variável para modular o sinal de 4-20mA.
O transmissor deve ser capaz de operar com menos de 4mA.

## Slide 24: Transmissores e Receptores
Conexões comuns (2 fios)
Cartão de entrada passivo com alimentação externa

## Slide 25: Transmissores e Receptores
Conexões comuns (2 fios)
Observação:
A faixa de 0 a 20 mA não é compatível com instrumentos a dois fios, pois é impossível alimentar um transmissor com corrente zero, ou muito próxima de zero.
Cartão de entrada ativo

## Slide 26: Transmissores e Receptores
Uma única fonte pode alimentar vários canais, porém um curto circuito pode danificar todos os transmissores.
Neste caso devem ser aplicados limitadores de correntes ou outros sistemas de proteção.

## Slide 27: Transmissores e Receptores
Cabos
Os cabos para a transmissão dos sinais devem possuir no mínimo dreno e blindagem.
Em casos especiais, geralmente é requerido que os cabos sejam armados para maior proteção mecânica (instalações navais, por exemplo).
Capa externa Armadura Capa interna Blindagem (Shield)
Condutores
Dreno

## Slide 28: Transmissores e Receptores
Montagem
O sensor ou elemento primário pode estar localizado a uma certa distância (geralmente pequena) do transmissor (montagem remota).

## Slide 29: Transmissores e Receptores
Montagem
O elemento primário também pode estar montado diretamente ao transmissor.
A possibilidade de realização deste tipo de montagem depende do espaço físico, da visualização do indicador e das condições de operação (temperatura, vibração, etc. ).

## Slide 30: Transmissores e Receptores
Transmissores Inteligentes
Não existe uma definição exata do que seja um transmissor inteligente, mas entende-se que os transmissores inteligentes (microprocessados) devem apresentar facilidades.
Neste sentido, estes instrumentos devem permitir a identificação (tag, área, etc.), a configuração (linearização, filtragem, conversão de unidades, funções matemáticas, etc.), a calibração (faixa de medição, zero, span, etc.) e o diagnóstico (tempo de utilização, aquecimento, desvios, mal funcionamento, etc.)

## Slide 31: Transmissores e Receptores
Transmissores Inteligentes
Este acesso pode ser de forma local, por meio de um comunicador portátil conhecido como hand held ou um computador carregado com o devido programa.
O acesso também pode ser feito de forma remota, através da integração com um sistema digital de controle que suporte o protocolo utilizado pelo
transmissor.